ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-008-2020

“ADQUISICIÓN PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LA ASEJ”

REQUERIMIENTO:

Tres servicios de mantenimiento preventivo anual a equipos de enfriamiento y aire acondicionado en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

- La prestación de los servicios iniciará en agosto, y los servicios posteriores se agendarán según el plan de mantenimiento ofrecido por el proveedor adjudicado, durante un período de 12 meses.

EQUIPOS A CONSIDERAR:

| CANTIDAD | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 2 | Torre principal | EQUIPOS CHILLER MARCA TRANE MODELO RLCPRC006-EN |
| 44 | Torre Principal | UMA´S DE LA MARCA TRANE MODELO CLCH-PRC007-EN |
| 2 | Torre Principal | FAN AND COIL´S DE LA MARCA TRANE MODELOS SS-SVX07A-ES Y MC-SVX05A-EN |
| 4 | Torre Principal | MOTO BOMBAS PARA EQUIPOS CHILLER MODELO TACO DE 7.5 HP |
| 3 | Torre Principal | MOTO BOMBAS PARA RE-CIRCULACIÓN DE AGUA HELADA POR TUBERÍAS DE LA TORRE MODELO TACO DE 25 HP |
| 1 | Comedor Auditorio | UNIDAD PAQUETE DE LA MARCA TRANE MODELO-TCD40F400BB |
| 108 | Torre Principal | Compuertas VAV de aire MODELO TRANE VAV-PRC005-EN |
| 1 | Aulas auditorio | UNIDAD PAQUETE DE LA MARCA TRANE MODELO-TSD300F4R |
| 1 | Vestíbulo Auditorio | UNIDAD PAQUETE DE LA MARCA TRANE MODELO-TCD180F400BB |
| 1 | Auditorio Principal | UNIDAD PAQUETE DE LA MARCA TRANE MODELO- TSD300F4R |
| 1 | Site Auditorio | MINISPLIT TRANE MODELO-2TTB0048A1000CB (DE PRECISIÓN) |
| 1 | Sótano Torre | MINISPLIT AMERISTAR MODELO-2ATK0518A1P00A (DE PRECISIÓN) |
| 1 | Site Torre | MINISPLIT TRANE MODELO-2TTK0536G1P00CA (DE PRECISIÓN) |
| 1 | Site Torre | MINISPLIT EMERSON LIBERT MODELO-PFH037A-PH7 (DE PRECISIÓN) |
| 1 | Site Auditorio | MINISPLIT EMERSON MODELO-DME037E-PH7 (DE PRECISIÓN) |
| 1 | Parque vehicular | MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MIRAGE MODELO WXC361T |

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:

Las siguientes especificaciones se solicitan como mínimo en la oferta del proveedor.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo por un periodo de 12 meses que incluya las actividades a realizar.

- Entrega de bitácora preventiva y correctiva de los equipos para el correcto funcionamiento al término de cada mantenimiento.

- El proveedor deberá ejecutar aquellas actividades que por su naturaleza sean indispensables para garantizar su óptimo funcionamiento, en el entendido que se requiera un mantenimiento correctivo, esto con costo adicional.

- Atención a emergencias 24/7 los 365 día del año.

- El tiempo de respuesta deberá ser máximo de 3 horas posterior al reporte generado por la ASEJ.

- Revisión general de equipos, ajustes y lubricaciones.

- Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.

- Inspección periódica de los servicios de seguridad.

- Soporte de ingeniería especializada.

- Análisis de vibración a los compresores.

- Análisis de aceite.

- Análisis de acidez.

- Stock para refacciones críticas.

- Programa de análisis termográfico.

Todos los servicios a Minisplit, incluirán: Limpieza de filtros, limpieza de compresor, revisión de piezas móviles, presiones de funcionamiento y consumo eléctrico incluyendo carga de gas de así requerirlo.

PARTICULARIDADES

- Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bordes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servició de mantenimiento preventivo de la unidad.

- Revisión de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad.

- Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad.

- Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad.

- Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico.

- Lubricación y limpieza del motor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA MECÁNICO Y DE REFRIGERACIÓN

- Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores, con líquido a presión.

- Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.

- Limpieza de aspas de motores, compresores, condensadores y turbinas.

- Ajuste de carga de gas refrigerante R-410, de acuerdo a diseño del equipo.

- Limpieza de filtros de aire.

- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas.

- Verificación al ciclo de trabajo del compresor.

- Verificación de fugas.

- Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente, en su paro, arranque y corte automático por temperatura.

- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.

- Reparación de fugas en ductos externos (lámina).

- Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

- Asegurarse que el equipo funcione las 24 hrs.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ:

- Acreditar cumplir requisitos de la NOM-009-STPS-2011.

- Acreditar cumplir con la Certificación DC-3.

- Acreditar cumplir con la Certificación DC-5.

- El proveedor deberá mantener y llevar a la vista una bitácora registrando el tipo de servicio (preventivo) y el equipo a que se refiere escrito con las actividades desarrolladas, el estado físico actual de los equipos, anexando un reporte fotográfico de los equipos.

- El proveedor deberá de informar al final de cada mantenimiento a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de manera preventiva y por escrito, la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo en los equipos e instalaciones que no estén consideradas, esto con la finalidad de evitar cualquier riesgo o contingencia.